- A47H、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀概述：

- A47H、A47Y带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。

- 主要零部件材料:

| NO | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB |
| 2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
| 3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
| 5 | 导向套 | 2Cr13 |
| 6 | 阀盖 | ZG230-450 |
| 7 | 弹簧 | 50CrVA |
| 8 | 阀杆 | 2Cr13 |
| 9 | 扳手 | ZG200-400 |
| 10 | 调整螺杆 | 45 |
| 11 | 保护罩 | ZG200-400 |
|  | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金 |

- 外形尺寸和连接尺寸:

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | L | L1 | ≈H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
|  | 25 | 20 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
|  | 32 | 25 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
|  | 40 | 32 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
|  | 50 | 40 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
|  | 65 | 50 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
|  | 80 | 65 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
|  | 100 | 80 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
|  | 125 | 100 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
|  | 150 | 125 | 285 | 240 |  | 210 | 24 | 3 |  | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
|  | 200 | 150 | 340 | 295 |  | 265 | 26 | 3 |  | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
|  | 250 | 200 | 405 | 355 |  | 320 | 30 | 3 |  | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
|  | 300 | 250 | 460 | 410 |  | 375 | 30 | 4 |  | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
| A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
|  | 25 | 20 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
|  | 32 | 25 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
|  | 40 | 32 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
|  | 50 | 40 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
|  | 65 | 50 | 185 | 145 |  | 120 | 22 | 3 |  | 8-18 | 140 | 130 | 395 |
|  | 80 | 65 | 200 | 160 |  | 135 | 24 | 3 |  | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
|  | 100 | 80 | 230 | 190 |  | 160 | 24 | 3 |  | 8-23 | 170 | 160 | 600 |
|  | 125 | 100 | 270 | 220 |  | 188 | 28 | 3 |  | 8-26 | 190 | 190 | 620 |
|  | 150 | 125 | 300 | 250 |  | 218 | 30 | 3 |  | 8-26 | 205 | 195 | 625 |
|  | 200 | 150 | 360 | 310 |  | 278 | 34 | 3 |  | 12-26 | 240 | 230 | 798 |
|  | 250 | 200 | 425 | 370 |  | 332 | 36 | 3 |  | 12-30 | 350 | 320 | 981 |
|  | 300 | 250 | 485 | 430 |  | 390 | 40 | 4 |  | 16-30 | 350 | 320 | 1005 |

- 外形尺寸和连接尺寸:

| A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
|  | 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
|  | 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
|  | 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
|  | 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 140 | 130 | 395 |
|  | 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
|  | 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 170 | 160 | 600 |
|  | 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 190 | 190 | 620 |
|  | 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 205 | 195 | 625 |
|  | 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 240 | 230 | 798 |
|  | 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 350 | 320 | 981 |
|  | 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 350 | 320 | 1005 |
| A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 301 |
|  | 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 301 |
|  | 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 115 | 105 | 312 |
|  | 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 115 | 366 |
|  | 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 160 | 125 | 396 |
|  | 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 570 |
|  | 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 565 |
|  | 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 190 | 180 | 597 |
|  | 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 280 | 260 | 738 |
| A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 301 |
|  | 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 100 | 95 | 301 |
|  | 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 115 | 105 | 312 |
|  | 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 115 | 366 |
|  | 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 160 | 125 | 396 |
|  | 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 570 |
|  | 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 565 |
|  | 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 190 | 180 | 597 |
|  | 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 280 | 260 | 738 |