- A37H、A43H双联弹簧式安全阀概述：

- A37H双联弹簧式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、水等介质的设备和管路上。作为超压保护装置。A38Y、A43H、A37H型双联安全阀是在Y型接头上装设两个同样规格的A48Y或A47H型安全阀而构成，其公称通径系列指Y型接头进口通径，其组合情况如下表：

| A38Y型 | 相应的A48Y型 |
| --- | --- |
| 50 | 32×2 |
| 80 | 50×2 |
| 100 | 65×2 |
| 150 | 100×2 |
| A43Y型 | 相应的A47Y型 |
| 50 | 32×2 |
| 80 | 50×2 |
| 100 | 80×2 |
| 125 | 100×2 |
| 150 | 125×2 |
| A37Y型 | 相应的A47Y型 |
| 50 | 32×2 |
| 80 | 65×2 |
| 100 | 80×2 |
| 125 | 100×2 |
| 150 | 125×2 |

- 外形尺寸和连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-ød1 | L | L1 | L0 | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
|  | 100 | 65 | 220 | 180 | 155 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
|  | 125 | 80 | 250 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
|  | 150 | 100 | 285 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
| A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
|  | 100 | 65 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
|  | 125 | 80 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 3 |  | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
|  | 150 | 100 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
| A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |