- F43X10双封自净式防逆水封阀概述：

- F43X双封自净式防逆水封阀是山东阀门 潍高阀门的最新产品，主要应用于清蓄水池溢流管道上，平时因阀内有水封可阻止下水道臭气进入清水池，因大雨或下水道堵塞等造成雨污水管水位增高时可阻止污水倒流清水池，是良好的供水卫生保护装置。

- 潍高阀门F43X双封自净式防逆水封阀结构简单，溢流顺畅无阻，具有双重水封作用，阻隔臭气及污水倒灌，性能可靠，效果良好，且污水倒灌时所带杂物不影响密封性能。

- 潍高阀门F43X防逆水封阀主要由带存水弯的阀体及浮球盖板组件等组成，带浮球的盖板盖在阀体的密封阀座上，将阀腔分成内外两部分，内腔为清水部分，外腔通排水管道，当内腔充满清水时．因位于内腔的浮球作用，盖板压力降低，易于开启通流。溢流停止后，盖板可白行复位．盖严阀座，从而可严格阻断臭气及污水倒灌。如果水池进水口浮球阀关闭良好，数年不溢流，阀腔无水，浮球可加重盖板重量，更好地盖严阀座，同样可严格阻隔臭气及防止雨、污水倒灌清水池。如果污水进入阀体外腔，所带杂物仅能粘附在盖板外表面，不影响盖板封严阀座。故该防逆水封阀工作可靠，效果好，不易出故障。且当有杂物沉淀时．下次溢流时可自动冲出阀体。

- 安装尺寸

| DN | D | D1 | D2 | L | H | HO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 500 | 380 | 85 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 560 | 420 | 85 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 690 | 510 | 85 |
| 200 | 340 | 295 | 265 | 825 | 600 | 95 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 945 | 700 | 95 |
| 300 | 445 | 400 | 368 | 1065 | 795 | 95 |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 1308 | 930 | 100 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | -1531 | 1080 | 100 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 1770 | 1250 | 100 |
| 700 | 895 | 840 | 794 | 2013 | 1440 | 120 |
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 2246 | 1610 | 120 |
| 900 | 1115 | 1050 | 101O | 2450 | 1810 | 120 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 2695 | 1940 | 120 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1320 | 2700 | 1780 | 140 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 3100 | 2080 | 140 |