- YQ9000活塞式水锤吸纳器概述：

- YQ9000活塞式水锤吸纳器性能参数

- 公称压力：PN1.6～2.5MPa

- 公称通径：15～300

- 容气腔压力(占管道压力百分数)50～70%

- 适用介质：无杂物的清水、污水

- 适用介质温度：0～80℃

- 法兰标准：GB/T 17241.6GB/T 9113

- 试验标准：GB/T 13927API598

- YQ-9000活塞式水锤吸纳器

- YQ-9000活塞式水锤吸纳器，是一种用于消除管线中因多种原因造成的水锤冲击波，保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中，利用活塞上腔室中空气的胀缩，使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度，最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单，选材精良，使用寿命长。

- YQ9000活塞式水锤吸纳器材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 活塞 | 密封圈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要材料 | 不锈钢 | 铸铜、不锈钢 | 丁腈橡胶 |

- YQ9000活塞式水锤吸纳器尺寸参数

| DN | 管径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| L | 1.6MPa | 200 | 300 | 320 | 340 | 350 | 365 | 465 |
|  | 2.5MPa | 220 | 320 | 340 | 355 | 380 | 385 | 485 |
| DN | 管径 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
|  | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 1.6MPa | 510 | 575 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
|  | 2.5MPa | 520 | 585 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |