西门子变频器440系列故障代码

西门子变频器MM440 430系列故障代码详表 故障代码; 故障现象/类型; 故障原因; 解决对策. F0001; 过电流; 电动机功率（P0307)与变频器的功率（r0206)不匹配 电动机的导线短路 有接地故障; 检查以下各项情况：电动机功率（P0307)与变频器的功率（r0206)相匹配 电缆的长度不得超过允许的最大值 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误 电动机的冷却风道必须通畅，电动机不得过载 增加斜坡上升时间（P1120) 减少“起动提升”的强度（P1312）. F0002; 过电压; 直流回路的电压（r0026)超过了跳闸电平（2172）; 检查以下各项情况：电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 直流回路电压控制器必须投入工作（P1240），而且正确地进行了参数化 斜坡下降时间（P1121）必须与负载的转动惯量相匹配 实际要求的制动功率必须在规定的限定值以内. F0003; 欠电压; 供电电源故障 冲击负载超过了规定的限定值; 检查以下各项：供电电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 检查供电电源是否短时掉电，或有短时的电压降低. F0004; 变频器过温; 变频器运行时冷却风量不足 环境温度太高; 检查以下各项情况：变频器运行时冷却风机必须正常运转调制脉冲的频率必须设定为缺省值 检查环境温度是否太高，超过了变频器的允许值. F0005; 变频器I2T过温; 变频器过载 变频器负载工作周期时间太长 电动机功率（P0307）超过了变频器的功率（r0206）; 检查以下各项情况：负载的工作周期时间必须在规定的限制值以内 电动机功率（P0307）必须与变频器的功率（r0206）相匹配. F0011; 电动机I2T过温; 电动机过载; 检查以下各项情况：负载过大或负载的工作周期时间太长标称的电动机温度超限值（P0626-P0628）必须正确 电动机I2T过温报警太平（P0604）必须与电动机的实际过温情况相匹配. F0012; 变频器温度信号丢失; 变频器（散热器）的温度传感器断线. F0015; 电动机温度信号丢失; 电动机的温度传感器开路或短路，如果检测到温度信号已经丢失，温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型. F0020; 电源断相; 如果三相输入电源电压中有一相丢失，便出现故障，但变频器的脉冲仍然允许输出，变频器仍然可以带负载; 检查输入电源各项的线路. F0021; 接地故障; 如果三相电流的总和超过变频器额定电流的5（%）时，便出现这一故障. F0022; 功率组件故障; 下列情况下将引起硬件故障（r0947=22和r0949=1）：（1）直流回路过流=IGBT短路 （2）制动斩波器短路 （3）接地故障 （4）I/O板插入不正确; 永久性的F0022故障：检查I/O板必须完全插入插座中 如果在变频器的输出侧或IGBT中有接地故障或短路故障时，断开电动机电缆就能确定是哪种故障 在所有外部接线都已断开（电源接线除外），而变频器仍然出现永久性故障的情况下，几乎可以断定变频器一定存在缺陷，应该进行检修 偶尔发生的F0022故障：突然的负载变化或机械阻滞 斜坡时间很短 采用无传感器矢量控制功能时参数优化运行的很差 安装有制动电阻时，制动电阻的阻值太低. F0023; 输出故障; 输出的一相断线. F0024; 整流器过温; 通风风量不足 冷却风机没有运行 运行环境的温度过高; 检查以下各项情况：变频器运行时冷却风机必须处于运转状态 脉冲频率必须设定为缺省值 环境温度可能高于变频器运行的允许值. F0030; 冷却风机故障; 风机不再工作; 检查以下各项情况：在装有操作面板选件AOP或BOP时，故障不能被屏蔽 需要更换新风机. F0035; 在重试再起动时自动再起动故障; 试图制动再起动的次数超过了P1211确定的数值. F0041; 电动机参数自动检测故障; 电动机参数自动检测故障 报警值=0：负载消失 报警值=1：进行自动检测时已达到电流限制值的电平 报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1（%）或大于100（%） 报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1（%）或大于100（%） 报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50（%）或大于500（%） 报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50（%）或大于500（%） 报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s 报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5（%）或大于50（%） 报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25（%）或大于250（%） 报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25（%）或大于250（%） 报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V 报警值=30:电流控制器达到了电压限制值 报警值=40:自动检测得出的数据组自相矛盾，至少有一个自动检测得出的数据错误 基于阻抗Zb的百分值=Vmot,nom/sqrt(3)/Imot,nom; 检查以下各项的情况：0：检查电动机是否与变频器正确连接 1-40：检查电动机参数P0304P0311是否正确 检查电动机的接线应该是哪种型式(星形，三角形）. F0042; 速度控制优化功能故障; 电动机数据自动检测故障 故障报警值=0：在规定的时间内不能达到稳定速度 故障报警值=1：读数不合乎逻辑. F0051; 参数EEPROM故障; 在访问EEPROM时发生读出或写入故障; 检查以下各项情况：复位为工厂的缺省设置值，并重新参数化 更换变频器. F0052; 功率组件故障; 读取功率组件的参数时出错，或数据非法; 更换变频器. F0055; BOP-EEPROM故障; 在利用BOP拷贝参数，向BOP的EEPROM存储不挥发的参数时，发生读出或写入故障; 复位为工厂的缺省设置值，并重新参数化 更换BOP. 西门子品牌变频器的MM440系列故障代码详表 故障代码; 故障现象/类型; 故障原因; 解决对策. F0056; 变频器没有安装BOP; 在变频器没有安装BOP的情况下试图运行参数的拷贝; 在变频器上安装BOP并重新进行参数的拷贝. F0057; BOP故障; 使用空白的BOP复制参数 使用非法的BOP复制参数; 向BOP下载参数 更换BOP. F0058; BOP存储的信息不兼容; 试图当BOP安装在其他型号的变频器上时进行参数的拷贝; 从这一型号的变频器上向BOP下载参数. F0060; Asic超时; 内部通讯故障; 如果故障持续出现，请更换变频器 与维修部门联系. F0072; USS设定值故障; 在通讯报文结束时，不能从USS得到设定值; 检查USS通讯的主站. F0085; 外部故障; 由端子输入信号触发的外部故障; 封锁触发故障的端子输入信号. F0100; 监视器(Watchdog)复位; 软件出错; 与维修部门联系. F0101; 功率组件溢出; 软件出错或变频器的处理器故障; 运行自测试程序. F0450; BIST测试故障; 故障值r0949=1:有些功率部件的测试有故障 故障值r0949=2:有些控制板的测试有故障 故障值r0949=4:有些功能测试有故障 故障值r0949=8:有些I/O模块的测试有故障 （仅指MM420）故障值r0949=16:变频器开机上电检测时内部RAM有故障; 变频器可以运行，但有的功能不能正常工作 更换变频器. A0501; 电流限幅; 电动机的功率与变频器的功率不匹配 电动机的连接导线太长 存在接地故障; 检查以下各项情况：电动机的功率（P0307）必须与变频器的功率（r0206）相匹配 电缆的长度不得超过最大允许值 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致 定子电阻值（P0350）必须正确无误电动机的冷却风道是否堵塞，电动机是否过载 增加斜坡上升时间（P1120） 减少“起动提升”的数值（P1312）. A0502; 过压限幅; 电压达到了过压的限幅值 如果Vdc控制器没有激活(P1240=0)，这一报警信息可能在斜坡下降期间出现; 如果这一报警信息一直显示，请检查变频器的输入电源电压. A0503; 欠电压限幅; 供电电源故障 供电电源电压和直流回路电压（r0026）低于规定的限幅值; 请检查变频器的输入电源电压. A0505; 变频器的I2T过温; 变频器的I2T超过了报警电平，如果进行参数化（P0610=1），将降低变频器允许的输出电流; 检查负载状态和“工作—停止”周期时间必须在规定的限制值以内. A0511; 电动机的I2T过温; 电动机过载 电动机的工作周期时间太长; 检查以下各项情况：P0611（电动机的I2t时间常数）的数值应设置适当 P0614（电动机的I2T过载报警电平）的数值应设置适当. A0600; RTOS超出限制范围报警; 超出内部的时间片限制范围; 与维修部门联系. A0910; Vdc_max控制器未激活; 如果输入电源电压持续过高 如果电动机由负载带动旋转，使电动机处于再生制动方式下运行，就可能出现这一报警信号 在斜坡下降时，如果负载的转动惯量特别大，就可能出现这一报警信号; 检查以下各项情况：输入电源电压必须在允许范围以内 负载必须匹配. A0911; Vdc_max控制器已激活; 直流回路最大电压Vdc_max控制器已激活，因此，斜坡下降时间将自动增加，从而自动将直流回路电压(r0026)保持在限定值（P2172）以内; 检查以下各项情况：电源电压不应超过铭牌上所标示的数值 斜坡下降时间（P1121）必须与负载的惯量相匹配. A0923; 同时要求正向点动和反向点动; 同时要求正向点动和反向点动，斜坡函数发生器（RFG）的输出频率将停留在其当前值不动; 不要同时按下正向点动和反向点动按钮.