三菱微型可编程控制器

http://www.zgmxy.com 13410432867 郑先生

产品规格如有变动，恕不另行通知。本出版物发行于2013年**月

日本国东京都千代田区丸之内2丁目7-3 邮政编码100-8310

项　目规　格

输入输出点数

输入点数X000 ～ X177　128 点（8 进制编号）　扩展合计时

输出点数X000 ～ X177　128 点（8 进制编号）　扩展合计时

包括扩展时的合计点数128 点

辅助继电器

一般用M0 ～ M383　384 点

EEPROM 保持M384 ～ M1535　1152 点

一般用M1536 ～ M7679　6144 点

特殊用M8000 ～ M8511　512 点

状态

初始状态用（EEPROM 保持）S0 ～ S9　10 点

EEPROM 保持S10 ～ S999　990 点

一般用S1000 ～ S4095　3096 点

定时器

（ON 延迟）

100ms T0 ～T199　200点（ 0.1～3,276.7 秒）

10ms T200 ～T245　46点（ 0.01～327.67 秒）

1ms 累计保持

T246 ～T249　4点（ 0.001～32.767 秒）

（EEPROM 保持）

100ms 累计保持

T250 ～ T255　6 点（0.1 ～ 3,276.7 秒）

（EEPROM 保持）

1ms T256 ～ T319　64 点

计数器

增计数16 位C0 ～ C15　16 点（0 ～ 32,767 计数）

增计数16 位

EEPROM 保持

C16 ～ C199　184 点（0 ～ 32,767 计数）

双向计数32 位

C200 ～ C219　20 点

（-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 计数）

双向计数32 位保持

C220 ～ C234　15 点

（-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 计数）

高速计数

EEPROM 保持

C235 ～ C255　[1 相]60kHz×2 点，10kHz×4 点

[2 相]30kHz×1 点， 5kHz×2 点

数据寄存器

（成对使用32 位）

16 位一般用D0 ～ D127　128 点

16 位EEPROM 保持D128 ～ D1099　972 点

16 位一般用D1100 ～ D7999　6900 点

文件寄存器

（EEPROM 固定）

D1000 ～ D7999　最大7000 点

（通过参数设定可将从D1000 起以500 点单位作为文

件寄存器程序保持（EEPROM）使用。）

16 位特殊用D8000 ～ D8511　512 点

16 位变址用V0 ～ V7, Z0 ～ Z7　16 点

扩展寄存器

一般用R0 ～ R23999　24000 点

扩展文件寄存器

（内置EEPROM 固定、

使用存储器盒时使用存

储器盒内EEPROM）

ER0 ～ ER23999　24000 点

ER 与文件寄存器一样，不受各种指令的直接使用。

使用RWER/LOADR 指令将Ｒ的值写入/ 读取至

EEPROM。使用点数无需参数设定（范围设定）。

指针

JUMP, CALL 分支用P0 ～ P2047　2048 点

输入中断用I0 □□～ I5 □□　6 点

时间中断用I6 □□～ I8 □□　3 点

嵌套主控用N0 ～ N7　8 点

定数

10 进制数（K）

16 位: -32,768 ～ +32,767

32 位: -2,147,483,648 ～ +2,147,483,647

16 进制数（H）

16 位: 0 ～ FFFF

32 位: 0 ～ FFFFFFFF

项　目规　格

环境温度0 〜55℃……动作时　-25 〜75℃……保存时

环境湿度相对湿度5 ～ 95%RH（无结露）‥‥‥动作时

耐振动＊ 1

（DIN 安装时）10 ～ 57Hz ：单振幅0.035mm、57 ～ 150Hz ：加速度4.9m/s2

（直接安装）10 ～ 57Hz ：单振幅0.075mm、57 ～ 150Hz ：加速度9.8m/s2

X,Y,Z 方向各10 次（合计各80 分钟）

耐冲击（安装时） 147m/s2、作用时间11ms、3 轴方向各3 回

耐噪音耐噪音电压1000Vp-p 噪音幅度１μ s、上升沿1ns

根据频率30 ～ 100Hz 的噪音模拟器

耐电压AC1.5kV １分钟、AC500V　１分钟

各端子与接地端子间

绝缘电阻DC500V 兆欧5MΩ 以上

接地D 种接地（接地电阻100Ω 以下）< 不可与强电系统共同接地>

使用环境空气无腐蚀性、可燃性气体，导电性尘埃（粉尘）不严重。

使用高度2000 ｍ以下

＊1 ：以IEC61131-2 为判断标准

■ 一般规格

项　目

规　格

FX3GA-24M □ -CM FX3GA-40M □ -CM FX3GA-60M □ -CM

额定电压AC100 ～ 240V

允许电压范围AC85 ～ 264V

额定频率50/60Hz

允许瞬间停电时间10ms 以下的瞬间停电，动作继续。

电源保险丝250V　1A 250V　3.15A

冲击电流最大30A　5ms 以下/AC100V, 最大50A　5ms 以下/AC200V

消耗电力32W 37W 40W

供给电源容量400mA

■ 电源规格

项　目规　格

输入型号形式漏型・源型可切换

输入型号电压DC 24V（-１0％～＋１0％）

输入信号电流７mA（X0 ～ 7）　输入电阻3.3kΩ, ５ｍＡ（X10 以降）　输入电阻4.3kΩ

ON输入敏感度电流4.5mA 以上（ X0 ～X7）, 3.5mA 以上（ X10 以后）

OFF 输入敏感度电流1.5mA 以下

输入响应时间约10ms X0 ～ X7 可通过D8020 改变为0 ～ 15ms

（设定为0 时，X0，X1 为10μs、X2 〜X7 为50μs）

回路隔离光耦隔离

输入动作显示光耦驱动为ON 时LED 亮灯

■ 输入规格

项　目规　格

外部电源AC 250V　DC 30V 以下

最大电阻负载2A / 1 点、 8A / 4 点　COM 每个端子

最大感应负载80VA

响应时间

OFF → ON 约10ms

ON → OFF 约10ms

回路隔离机械隔离

■ 输出规格（继电器输出）

■ 内部软元件规格

■ 外形尺寸■ 其他功能

项　目规　格

内置USB 最大12Mbps

内置RS-422 接口最大115.2kbps（ 可设定为9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps）

内置高速计数１相：60kHz×2ch、10kHz×4ch、2 相：30kHz×1ch、5kHz×2ch

内置高速脉冲输出最大100kHz, 独立3 轴（ 24点 2 轴）　只限Tr 输出型

内置模拟量电位器2 点内置、通过FX3G-8AV-BD 功能扩展板可追加至8 点

功能扩展板基本单元可连接1 台（不可与特殊适配器并用）

显示模块可安装FX3G-5DM ：STN 单色 附带背光灯 16 字节× 4 行

存储盒可扩展FX3G-EEPROM-32L

特殊适配器

・4 点基本单元：可连接模拟量用・通信用 各1 台

・0/60 点基本单元：可连接模拟量用・通